Ielu apgaismojuma vadības sistēma

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ielu apgaismojuma vadības sistēmas funkcija |  |
| 1.1 | Savietojamība ar esošo CITYLIGHT apgaismojuma vadības tālvadības sistēmu (AVTS) | Jā |  |
| 1.2 | Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevišķs kontrolieris, kas uzstādāms gaismeklī vai esošajos balstos | Jā |  |
| 1.3 | Katram gaismeklim uzstāda atsevišķu segmenta kontrolieri (datu koncentratoram), esošajās vai no jauna uzstādāmajās sadalēs | Jā |  |
| 1.4 | Gaismekļu un segmentu kontrolieri komandu un datu apmaiņu veic pa esošajiem vai no jauna izbūvējamajiem četru dzīslu barošanas kabeļiem; | Jā |  |
| 1.5 | Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaiņa notiek pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ar fiksētu maksu | Jā |  |
| 1.6 | Datu apmaiņa starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs; | Jā |  |
| 1.7 | Ielu apgaismojuma vadības sistēma ir centralizēta (segmentu kontrolieri strādā atkarīgi no AVTS programmas); | Jā |  |
| 1.8 | Ielu apgaismojuma vadības sistēmas minimālais ieviešanas posms ir viens armatūras kontrolieris, vai segmenta kontrolieris. | Jā |  |
| 1.9. | Segmentu kontrolierim jāvar vadīt (ieslēgt izslēgt) neatkarīgi vismaz 3 kontaktori | Jā |  |
| 1.10 | Datu apmaiņa starp gaismas kontrolieri un segmentu kontrolieri pie notiekumiem, bet ne retāk kā reizi stundā | Jā |  |
| 1.11 | Segmentu kontroliera laika sinhronizācija ar AVTS programmu ne retāk kā reizi dienā | Jā |  |
| 2. Ielu apgaismojuma gaismekļu kontroliera funkcijas parametri |  |
| 2.1 | Funkcija ieslēgt/ izslēgt | Jā |  |
| 2.2 | Funkcija dimmēt armatūras gaismas plūsmu robežās 20-100% | Jā |  |
| 2.3 | Funkcija vadīt armatūru ar 1-10V signālu | Jā |  |
| 2.4 | Funkcija vadīt armatūru ar DALI signālu | Jā |  |
| 2.5 | Funkcija vadīt armatūru ar PWM signālu | Jā |  |
| 2.6 | Funkcija saņemt un pārraidīt datus no ārējā sensora | Jā |  |
| 2.7 | Funkcija attālināmi maināmi dimmēšanas līmeņi no AVTS reālajā laikā | Jā |  |
| 2.8 | Funkcija uzkrāt un pārraidīt datus par pieslēgtās armatūras stāvokli: | Jā |  |
| 2.9 | Funkcija uzrādīt bojājumu | Jā |  |
| 2.10 | Funkcija uzrādīt patērēto elektroenerģiju kWh | Jā |  |
| 2.11 | Funkcija uzrādīt uzstādīto jaudu kW | Jā |  |
| 2.12 | Funkcija uzrādīt strāvas stiprumu A | Jā |  |
| 2.13 | Funkcija uzrādīt spriegumu V | Jā |  |
| 2.14 | Funkcija uzrādīt reaktīvās jaudas kompensējošā kondensātora bojājumu | Jā |  |
| 2.15 | Funkcija uzrādīt armatūras reālas darba stundas | Jā |  |
| 2.16 | Visi mērījumi tiek veikti ar kļūdu ne lielāku par 1% no vērtības | Jā |  |
| 2.17 | Komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek izmantojot powerline komunikāciju CENELEC A/B/C standartos | Jā |  |
| 2.18 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā mazāks par 1 VA | Jā |  |
| 2.19 | Enerģijas pašpatēriņš darba režīmā mazāks par 3,5 VA | Jā |  |
| 2.20 | Barošanas spriegums V (± 10 %) | 230 |  |
| 2.21 | Frekvence Hz (± 2 %) | 50/60 |  |
| 2.22 | Izturība pret pārspriegumu atbilstoši LVS EN 61037 | Jā |  |
| 2.23 | Izolācijas klase II; (B klase) | Jā |  |
| 2.24 | Mitruma un putekļu aizsardzības klase(ar montāžas kārbu) ne mazāka par | IP65 |  |
| 2.25 | Maksimālā komutācijas strāva A ne mazāka | 6 |  |
| 2.26 | Darba temperatūra | -25 +70 (uzgl.temp.-40 +85) |  |
| 2.27 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki | 160x50x30 |  |
| 3. Ielu apgaismojuma segmenta kontroliera funkcijas un tehniskā specifikācija: |  |
| 3.1 | Vada ne mazāk par 450 gab. ielu apgaismojuma gaismekļu kontrolierus centralizēti pēc uzdotā (pasūtītāja izstrādātā) vadības algoritma; | Jā |  |
| 3.2 | Saglabā un arhivē šādus datus par katru ielu apgaismojuma armatūru un visām pieslēgtajām armatūrām kopumā reālajā laikā: | Jā |  |
| 3.2.1. | ieslēgts, izslēgts, | Jā |  |
| 3.2.2 | darba režīms | Jā |  |
| 3.2.3. | bojājums | Jā |  |
| 3.2.4. | patērētā enerģija kWh | Jā |  |
| 3.2.5. | uzstādītā jauda kW | Jā |  |
| 3.2.6. | strāva A | Jā |  |
| 3.2.7. | spriegums V | Jā |  |
| 3.2.8. | reaktīvās jaudas kompensējošā kondensatora bojājums | Jā |  |
| 3.2.9. | darba stundas h | Jā |  |
| 3.3 | Pārraida datu arhīvu un AVTS programmu pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs, vai pēc lietotāja pieprasījuma | Jā |  |
| 3.4 | Saņem datus no AVTS par ieslēgšanās/ izslēgšanās laikiem katra gaismekļa dimmēšanās profilu ne retāk kā reizi dienā |  |  |
| 3.5 | Segmentu kontroliera un AVTS programmas komandu un datu apmaiņai notiek izmantojot GPRS/GSM modēmu (850/900/1800/1900 MHz, data transfer GPRS Multislot Class 10) TCP/IP; | Jā |  |
| 3.6 | Komunikācijai starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskaņā ar CEN EN 13321-1, un divvirzienu powerline komunikācija ar gaismekļa kontrolieri saskaņā ar LVS EN 50065-1: 2002 frekvence B. | Jā |  |
| 3.7 | Segmentu kontrolierī iebūvēts sinhronizējams reālā laika pulkstenis ar rezerves bateriju tā uzturēšanai, astronomiskais kalendārs, kā arī iespējams sinhronizēt laiku ar AVTS programmu; | Jā |  |
| 3.8 | Segmentkontrolierī iebūvēts akumulators datu pārraides nodrošināsanai | 700 mAh |  |
| 3.9 | Attālināmi maināma segmenta kontroliera programmatūra Over-the-air programming (OTA) | Jā |  |
| 3.10 | Segmentu kontroliera aprīkojums: |  |  |
| 3.10.1 | RS-485 interfeis; | Jā |  |
| 3.10.2 | divas optiski atdalītas, brīvi programmējamas digitālās ieejas; | Jā |  |
| 3.10.3 | ne mazāk kā trīs sprieguma mērīšanas ieejas ar precizitāti ne mazāka kā +/- 1% | Jā |  |
| 3.10.4 | vismaz četras strāvas transformatoru pieslēgšanas ieejas ieejas | Jā |  |
| 3.10.5 | ne mazāk kā trīs, brīvi programmējamas releju izejas; | Jā |  |
| 3.10.6 | papildus ieeja ( S0) papildus mērinstrumentiem( saskaņā ar LVS EN 43 864:2005). | Jā |  |
| 3.10.7 | 4 -20 mA ieeja | jā |  |
| 3.10.8 | jānodrošina iespēja mērīt strāva līdz 30 aizejošām neatkarīgām līnijām | Jā |  |
| 3.11 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 3 |  |
| 3.12 | Enerģijas pašpatēriņš raidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 5 |  |
| 3.13 | Barošanas spriegums V (-10 % / +30% ) | 230 |  |
| 3.14 | Frekvence Hz (+2 % / -2 %) | 50/60 |  |
| 3.15 | Izturība pret pārspriegumu - atbilstoši LVS EN 61037; | Jā |  |
| 3.16 | Izolācijas klase | II (B klase) |  |
| 3.17 | Aizsardzības klase, ne mazāka par: | IP 20 |  |
| 3.18 | Darba temperatūra | –40 °C to + 65 °C; |  |
| 3.19 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki par | 160/90/50 |  |
| 4. AVTS programmas funkcijas un tehniskie parametri |  |
| 4.1 | Trīs līmeņu autorizēta lietotāju piekļuve sistēmai, ar iespēju noteikt katram lietotājam pieejamās funkcijas | Jā |  |
| 4.2 | Attēlojamie stāvokļi un parametri par katru gaismekli, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.2.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.2.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.2.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.2.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.2.5 | darba stundas h | Jā |  |
| 4.2.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.2.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.3 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru gaismekli reālajā laikā, izceļot atkāpes: |  |  |
| 4.3.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.3.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.3.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.3.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.3.5 | darba stundas h | Jā |  |
| 4.3.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.3.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.4 | Attēlo stāvokli un parametrus par katru elektroapgādes un vadības punktu, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.4.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.4.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.4.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.4.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.4.5 | darba stundas h | Jā |  |
| 4.4.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.4.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.5 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru elektroapgādes un vadības punktu reālajā laikā, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.5.1 | uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.5.2 | caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.5.3 | pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.5.4 | cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.5.5 | darba stundas h | Jā |  |
| 4.5.6 | enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.5.7 | ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.6 | Katra ielu apgaismošanas gaismeklis un elektroapgādes un vadības punkts AVTS programmā pozicionēts uz ģeogrāfiskās kartes. | Jā |  |
| 4.7 | Iespēja mainīt kartes mērogu programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus): | Jā |  |
| 4.8 | Iespēja kartē redzēt katra gaismekļa stāvokli (ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmeni/bojājumus) | Jā |  |
| 4.9 | Iespēja gaismekļus dalīt grupās | Jā |  |
| 4.10 | Iespēja veidot gaismekļu dimmēšanas programmas un uzstādīt tās gaismekļu grupām | Jā |  |
| 4.11 | Iespēja uzstādīt atšķirīgas dimmēšanas programmas atsevišķiem datumiem (piemēram svētku dienām) | Jā |  |
| 4.12 | AVTS programma nodrošina divvirzienu komunikācija ar segmentu kontrolieri (datu un notikumu informācijas saņemšanu/slēgšanās algoritma ielādi (izmaiņu veikšana)) ar datu apmaiņas intervālu ne retāk kā reizi 3 minūtēs. | Jā |  |
| 4.13 | AVTS programma nodrošina iespēju reālā laikā pieveinoties elektroapgādes un vadības punktam un vadīt vai pārbaudīt līnijā esošās iekārtas. | Jā |  |
| 4.14 | AVTS programma pēc lietotāja pieprasījuma attēlo datu un notikumu arhīvu par brīvi izvēlētu ielu apgaismošanas armatūru un elektroapgādes un vadības punktu kopumu (ielas, parki, laukumi, rajoni) | Jā |  |
| 4.15 | AVTS programma veido datu un notikumu arhīvu, kas pēc lietotāja pierasījuma ir atēlojami grafiski vai datu tabulā par brīvi izvēlētu laika periodu, sistēmas darbības laikā brīvi izvēlētos laika posmos gada garumā. | Jā |  |
| 4.16 | Atskaites | Jā |  |
| 4.16.1 | iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (gadi, mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus | Jā |  |
| 4.16.2 | iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „html”, „pdf” un „xls” formātos | Jā |  |
| 4.16.3 | iespēja salīdzināt divus periodus, grafiskā attēlā | Jā |  |
| 4.17 | Uzdoto parametru un stāvokļa izmaiņu gadījumā AVTS programma sūta trauksmes un avārijas ziņojumus ( E mail vai/un SMS) | Jā |  |
| 4.18 | AVTS sistēma lietojama izmantojot web server funkcionalitāti | Jā |  |
| 4.19 | AVTS sistēmas valoda: | Latviešu |  |